广 西 科 文 招 标 有 限 公 司

公开招标文件

项目名称：柳州市儿童医院空调设备采购

项目编号：KWBD2G2015075

采购代理机构：广西科文招标有限公司

二○一五年  月

招 标 公 告

广西科文招标有限公司受柳州市妇幼保健院委托，对一批柳州市儿童医院空调设备进行国内公开招标采购，现诚邀国内合格的供应商参加投标。为便于参加投标，现将有关事项公告如下：

一、招标项目名称及内容

项目名称：柳州市儿童医院空调设备采购

采购编号：KWBD2G2015075

招标内容：离心式冷水机组2台，水冷螺杆式冷（热）水机组1台，螺杆式风冷冷水（热泵）机组6台及螺杆式风冷热泵热回收机组（热水机组）2台的的采购及安装。具体内容详见招标文件《采购项目内容及要求》。

二、投标人资格：

国内注册（指按国家有关规定要求注册的）生产或经营本次招标采购货物，具备法人资格的供应商。

三、招标文件的发售：

发售时间：2015年  月  日起至2015年  月  日止(正常上班时间)

发售地点：广西柳州市潭中中路6号4栋2楼广西科文招标有限公司柳州分公司（邮编：545001）

招标文件售价：每本250元，招标文件售后不退。

四、缴纳保证金的开户行和帐户：

开户名称：广西科文招标有限公司柳州分公司

开户银行：柳州银行跃进路支行

账    号：702012011010200001057

五、投标文件递交时间：2016年  月  日上午9时30分至10时整止（北京时间）。

六、投标截止时间和开标时间：2016年  月  日10时整（北京时间）。

七、投标地点和开标地点：广西柳州市潭中中路6号4栋2楼广西科文招标有限公司柳州分公司会议室。

八、项目联系人：

采购代理机构：广西科文招标有限公司

项目负责人：赖新辉

联系电话：0772-2611589(Tel)、2612389（Fax）。

九、网上查询:

中国采购与招标网（www.chinabidding.com.cn）、广西科文招标有限公司网（www.kwbid.com.cn）、柳州市妇幼保健院官网（www.lzsfy.com）。

广西科文招标有限公司

2015年  月  日

目     录

第一章：投标人须知及前附表......... .. .................. 3

第二章：采购项目内容及要求...............................13

第三章：合同基本条款及前附表.................. ..........27

第四章：合同书格式............................ ..........32

第五章：投标文件格式....................... .............35

第六章：评标办法.............................. ... ..... 48

- 投标人须知及前附表

投标人须知前附表

| 项号 | 条款号 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 1.1 | 项目名称：柳州市儿童医院空调设备采购 采购编号：KWBD2G2015075 |
| 2 | 2.1 | 投标人资格：国内注册（指按国家有关规定要求注册的）生产或经营本次招标采购货物，具备法人资格的供应商。 |
| 3 | 10.2 | 投标报价：投标人可就《采购项目内容及要求》中某一分标的货物和服务内容作完整唯一报价，也可就两个分标的货物和服务内容按分标分别作完整唯一报价。 |
| 4 | 14.1 | 投标有效期：投标截止日期后60天。 |
| 5 | 15.5 | 投标文件份数：正本一份、副本六份。 |
| 6 | 16 | 投标保证金：按不少于投标总价的1%交纳（须足额交纳） 投标截止时间两个工作日前缴纳,投标保证金应在投标有效期内保持有效。 |
| 7 | 18 | 投标文件递交截止时间：2016年 月 日上午10时整（北京时间） 地点：广西柳州市潭中中路6号4栋2楼广西科文招标有限公司柳州分公司开标厅 |
| 8 | 20.1 | 开标时间：2016年 月 日上午10时整（北京时间） 开标地点：广西柳州市潭中中路6号4栋2楼广西科文招标有限公司柳州分公司开标厅 |
| 9 | 24.5 | 评标方法：综合评分法 |
| 10 |  | 本项目招标预算价，01分标：人民币1260万元；02分标：人民币190万元；含1％的施工配合费，由中标人转交采购人支付。 |
| 11 |  | 履约保证金金额及交纳方式：按中标金额的5%收取，中标人在收到中标通知书后五个工作日内缴入招标人指定账户。不接受银行保函形式的履约保证金。 |
| 12 |  | 现场踏勘：各投标人须对采购人柳州市儿童医院空调设备安装地点进行了解以保证良好安装及调试运行，并对本项目设备安装耗材实际测算。因此投标人购买标书后，应自行到柳州市儿童医院进行实地勘察。凡因勘察有误造成无法按采购人要求实施的将被拒绝接收，引起的一切后果，均由中标人承担全部赔付责任。 踏勘联系人：何工 联系电话：13457228623。 |

投  标  须  知

一   总  则

1.项目名称：柳州市儿童医院空调设备采购

1.1采购编号：KWBD2G2015075

2. 投标人资格：

2.1按投标人须知前附表第2项内容。

2.3符合投标人资格的投标人应承担投标及履约中应承担的全部责任与义务。

3. 投标费用

3.1投标人应自行承担所有与本次投标有关的全部费用。

二    招标文件

4.招标文件构成

4.1招标文件包括：

⑴招标公告；

⑵投标须知及前附表；

⑶采购项目内容及要求；

⑷合同条款及前附表；

⑸合同书格式；

⑹投标文件格式；

⑺评标办法。

5.招标文件的澄清和修改

5.1任何要求澄清招标文件的投标人，均应在投标截止日期十五日前以传真或电报等书面形式通知采购代理机构，同时认定其他澄清方式为无效。采购代理机构将以书面形式予以答复。

5.2采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前在广西科文网上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。该澄清或修改的内容为招标文件的组成部分。

5.3招标文件的澄清或修改将以书面形式通知所有购买招标文件的投标人，并对其具有约束力。

5.4采购代理机构可视具体情况，延长投标截止时间和开标时间。采购代理机构至少在招标文件要求提交投标文件的截止时间三日前，将变更时间书面通知所有招标文件收受人，并在广西科文网上发布变更公告。

三    投标文件的编制

6.投标文件编写注意事项

6.1投标人应认真阅读招标文件，按照招标文件的要求编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性。如果没有按照招标文件要求提交投标文件，没有对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应，该投标将被拒绝。

6.2对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应是指投标人必须对招标文件中招标项目服务内容及要求、合同条款等内容作出响应。

7.投标的语言及计量单位

7.1投标人的投标文件以及投标人与采购代理机构所有来往函电统一使用中文（特别规定除外）。

7.2投标文件中使用的计量单位除招标文件中有特殊规定外，一律使用法定计量单位。

8.投标文件构成

8.1投标文件由商务部分、技术部分和其他部分组成（投标人应按下列顺序自编目录及页码装订成册,否则,文件失散引起的后果自负）：

一、商务部分

(1)投标函；

(2) 投标报价表；

（3）投标保证金缴纳证明；

（4）投标人资格证明文件；

（5）证明投标货物合格的证明文件。

二、技术部分

（1）技术规格响应表；

（2）技术文件。

三、其他

9.投标函格式

9.1投标人应完整地填写招标文件中的投标函格式和投标报价表，详细标明所提供的货物及部件名称、型号规格、技术参数、配置、产地、生产厂家、数量及产品所执行的标准及价格。

10.投标报价

10.1投标人应在投标报价表上详细标明单价和总价金额。投标文件的价格大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。如果投标人不接受对其错误的更正，其投标将被拒绝。

10.2投标人可就《采购项目内容及要求》中某一分标的货物和服务内容作完整唯一报价，也可就两个分标的货物和服务内容按分标分别作完整唯一报价。

10.3投标报价在合同履行期内保持不变。

11. 投标货币

11.1投标应以人民币报价。

12.证明投标人合格和资格的文件

12.1证明投标人合格和资格的文件 [下列注明必须提供同时要加盖单位公章的文件均必须提交，否则投标无效]：

⑴投标人有效的“企业法人营业执照”副本复印件（必须提供）；

(2)投标人有效的“税务登记证” 复印件(必须提供，同时要加盖单位公章，三证合一的除外)；

(3)由国家质量技术监督局颁发的中华人民共和国组织机构代码证复印件（必须提供，同时要加盖单位公章，三证合一的除外）和法定代表人身份证明复印件（必须提供，同时要加盖单位公章）；

(4)法人授权委托书原件和委托代理人身份证明复印件（委托代理时必须提供，同时要加盖单位公章）；

(5) 投标设备的制造商须至少具有一个在中国境内成功运行满两年，同类型设备成功案例（提供供货合同有效扫描件、最终用户出具的设备运行良好的证明材料、用户联系方式等，证明材料须加盖用户单位公章。截标时提交原件验证，否则不予计分）。

(6) 投标人自2013年以来获得的省级或以上有关部门颁发的与企业生产经营相关的各种荣（信）誉奖项证书（复印件同时加盖单位公章）；

(7) 投标人或投标设备生产厂家获得的有关质量管理体系认证（若有请提供）。

(8) 投标人须提供投标人属地检察机关出具的自2012年8月至本项目公告发布之日的无行贿犯罪记录证明；（必须提供）。

12.2本项目不接受联合体投标。

13.证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件

13.1按照本须知第8条规定，投标人还应提交根据本招标项目要求提供证明货物和手续合格性的文件及资料。它们可以是：

⑴制造厂家生产许可证（实行生产许可证制度的产品必须提供）、产品实行强制标准认证的证书（实行强制标准认证的产品必须提供）、注册证（实行注册证制度的产品必须提供）（以上均为复印件，同时要加盖单位公章）；

⑵投标人认为有必要提供的声明及文件资料。

14.投标的有效期

14.1投标有效期从投标截止日期后60天内有效。

14.2在特殊情况下，采购代理机构可酌情延长投标有效期。投标人可同意或不同意延长投标有效期，不同意延长投标有效期的投标人，其投标保证金将在原投标有效期满后5个工作日内予以退还，不计利息；同意延长投标有效期的投标人不能要求对原投标文件（经评标委员会确认有效且没有超出投标文件的范围或改变投标的实质内容的澄清或说明作为投标文件的组成部分）作任何改变，并同意在延长的投标有效期内遵循本投标文件，在延长的投标有效期满之前继续具有约束力。

15.投标文件的书写及签名、盖章要求

11.1投标文件正本必须用不褪色的墨水书写或打印。

11.2投标文件的书写应清楚工整,修改处应由法定代表人或委托代理人签名和加盖公章，否则其修改处无效。

15.3字迹潦草、表达不清、未按要求填写或可能导致非唯一理解的投标文件可能被认定为无效的投标。

15.4投标文件应由法定代表人或委托代理人在凡规定签名、盖章处逐一签名和加盖公章，否则其投标无效。

15.5投标文件份数：正本一份、副本四份（并在文件左上角注明“正本”、“副本”字样，一旦正本和副本不符，以正本为准）。

16.投标保证金

12.1投标保证金：不少于投标总报价的1%（须足额缴纳）。

16.2交款方式：转帐、电汇、现金缴存银行等，由投标人按本须知第31条中明确的开户名称、开户银行、帐号，于投标截止时间两个工作日前交到广西科文招标有限公司帐户上，并将帐单复印件按要求放入投标文件中。评标结束后，若投标人被列入中标候选供应商的，而广西科文招标有限公司帐户上没有收到其缴纳的投标保证金，则取消其中标候选资格。

交现金的投标人请自行将现金存入广西科文招标有限公司柳州分公司帐户上（按本须知第31条中明确的开户名称、账号、开户银行交纳），并于截标前凭银行现金交款单到广西科文招标有限公司柳州分公司财务部换取收据，凭收据参加投标。

缴纳投标保证金用此帐户

开户名称：广西科文招标有限公司柳州分公司

开户银行：柳州银行跃进路支行

账    号：702012011010200001057

16.3办理投标保证金手续时，请务必在银行进帐单或电汇单的用途或空白栏上注明招标项目名称及采购编号，以免耽误投标。

16.4本招标不接受银行汇票、银行保函形式以及以个人名义交纳的投标保证金。

16.5对未按招标文件要求缴纳投标保证金的投标文件，采购代理机构将视其为不响应投标条件而予以拒绝。

16.6投标保证金在投标有效期内保持有效，投标保证金将在中标通知书发出后5个工作日内予以退还，不计利息。

16.7中标人的投标保证金在合同签订后5个工作日内，采购代理机构在收到中标人与采购单位所签订合同副本，退还方式按照本须知第16.6款所规定的进行。

16.8以转账或电汇形式交纳的投标保证金将按投标人转账或电汇凭证上的银行账户以转账或电汇形式退还；以现金形式交纳的保证金，在投标人向广西科文招标有限公司柳州分公司财务部提交保证金收据后办理退付。

四     投标文件的递交

17.投标文件的密封与标记

17.1投标人应将投标文件正、副本分别装订成册，在每个正副本封面上标明“正本”或“副本”，以及项目名称、项目编号、投标人名称等内容，副本可以为正本的复印件。

17.2投标人应将投标文件正、副本（正本一份、副本六份）装入投标文件袋内（投标文件袋样式由广西科文招标有限公司提供）加以密封，在每一封贴处密封签章（公章、密封章、法定代表人或其委托代理人签字均可）。

17.3广西科文招标有限公司所提供的投标文件袋如不能容纳投标人的投标文件时，投标人可自行制作文件袋，但所制作的文件袋封面文字内容必须与广西科文招标有限公司所提供的文件袋封面内容一致。

17.4投标文件袋上应写明：

⑴ 采购代理机构：广西科文招标有限公司

⑵ 项目名称：

⑶ 招标编号：

⑷ 投标单位：

⑸ 注明“开标时才能启封”

17.5投标人在递交投标文件时未按本须知要求密封、标记的，采购代理机构有权拒收。

18.投标截止时间

18.1投标文件的递交不得迟于本须知前附表第7项规定的截止时间。

18.2投标人必须在规定时间内将投标文件送到本须知前附表第7项规定地点，超过投标截止时间送达的投标文件为无效投标文件，采购代理机构将拒收。

19 .投标文件的修改及撤回

19.1投标人在投标截止时间前,可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购代理机构。补充、修改的内容应当按招标文件要求签署、盖章，并作为投标文件的组成部分。

19.2投标文件的修改和撤回通知应按本须知第17条的规定密封、标记和递交，并在封面上标明“修改”或“撤回”字样。

19.3在投标截止日期后，投标人不得对其投标做任何修改。

19.4在投标截止日期后至投标有效期满内，投标人不得撤回其投标，否则其全部投标保证金将不予退还。

五     开标与评标

20.开标

20.1本采购代理机构将在投标人须知前附表第8项规定的时间和地点进行开标，投标人的法定代表人或其委托代理人凭身份证参加开标会。参加开标的代表应签到并接受验证。

20.2开标时，由投标人或者其推选的代表或公证机关检查投标文件的密封情况，也可以由采购人或采购代理机构委托的公证机构检查并公证；经确认无误后，由采购代理机构工作人员当众折封，宣读投标人名称、投标报价、交付使用期、招标文件允许提供的备选投标方案和投标文件的其他主要内容。

未宣读的投标报价、价格折扣和招标文件允许提供的备选投标方案等实质内容，评标时不予承认。

20.3本采购代理机构将做开标记录（包含投标人名称、投标报价、价格折扣、交付使用期等）。唱标结束后,参加开标会的投标人的法定代表人或其委托代理人须在唱标记录上签字。

20.4投标截止时间结束后，参加某一分标投标的供应商不足三家或评标期间出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质响应的供应商不足三家情况的，将参照有关规定处理。

21. 评标过程的保密性

21.1在宣布授予中标供应商合同之前，凡与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意见等，均不得向投标人及与评标无关的其他人透露。

21.2投标人在评标过程中，如果投标人试图在投标书审查、澄清、比较及授予合同方面施加任何影响，其投标将被拒绝。

22. 投标文件初审

22.1投标文件初审分为资格性检查和符合性检查。

22.1.1资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

22.1.2符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

23. 投标文件的澄清

23.1评标时，对投标文件中含义不明确的、同类问题表述不一致、或有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或纠正。

23.2投标人对要求澄清、说明或者补正的内容应在评标委员会规定的时间内以书面形式予以澄清，该澄清或说明或者补正应有法定代表人或其委托代理人的签名或盖公章。

23.3投标人的澄清或说明函是投标文件的组成部分。

23.4投标人对投标文件的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或改变投标的实质内容。

24．投标文件的比较与评价

24.1 比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

24.2推荐中标候选供应商名单。中标候选供应商数量应当根据采购需要确定，并按顺序排列中标候选供应商。

24.3 在评标期间，出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质响应的供应商不足三家时，将依据有关规定处理。

24.4本采购项目的采购预算价为最高限价，超出采购预算价且采购人不能支付的，应重新组织采购。

24.5本项目采用的评标方法为综合评分法。（详见第六章）

25.无效投标

21.1投标人的投标文件如有下列情况之一，将会在评标中按照无效投标处理：

（1） 应交未交投标保证金的；

（2）对招标文件未作实质性响应者；

（3）不具备招标文件中规定资格要求的；

（4）投标文件弄虚作假者；

（5）未按招标文件规定要求密封、签署、盖章的；

（6）发现串标者；

26.评标结果

22.1采购代理机构将在评标结束五个工作日内将评标结果送采购人，采购人在五个工作日内按照采购结果报告中推荐的排名第一的中标候选供应商为中标供应商。

26.2采购代理机构将评标结果在中国采购与招标网、柳州市妇幼保健院官网及广西科文网发布公告，公示期为七个工作日。

26.3在公示期满后，采购代理机构即向中标候选人发出中标通知书，并将中标结果通知所有未中标的投标人。

26.7中标通知书将在投标有效期限内发出。

26.8采购代理机构无义务向未中标的投标人解释未中标原因和退还其投标文件。

六    签订合同

27.合同授予标准

27.1合同将授予被确定为实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力，采购结果报告中推荐的排名第一的供应商为中标候选供应商；

28.签订合同

28.1中标供应商应按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订合同。

28.2如中标供应商不按中标通知书的规定签订合同，则按中标供应商违约处理，采购代理机构将没收中标供应商投标的全部投标保证金。

28.3中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的， 采购人可以与排名第二的中标候选供应商签订采购合同，以此类推。

七    其他事项

29.中标服务费

29.1签订合同前，中标供应商须向采购代理机构一次付清中标服务费，其金额按国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》[2002]1980号文收费标准收取。否则，采购代理机构将视之为违约，取消该中标决定并没收中标供应商已提交的全部投标保证金。

29.2代理服务收费标准：

| 费率 服务类型 中标金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500-1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000-5000 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000-10000 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 10000-100000 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 100000以上 | 0.01% | 0.01% | 0.01% |

注：招标代理服务收费按差额定率累进法计算。例如：某工程招标代理业务中标金额为6000万元，计算招标代理服务收费额如下：

100万元×1.0%=1万元

（500-100）万元×0.7%=2.8万元

（1000-500）万元×0.55%=2.75万元

（5000-1000）万元×0.35%=14万元

（6000-5000）万元×0.2%=2万元

合计收费=1+2.8+2.75+14+2=22.55（万元）

30.解释权

30.1本招标文件是根据国家相关法律及有关政策、法规和参照国际惯例编制，解释权属本采购代理机构。

31.通讯地址

31.1所有与本招标文件有关的函电请按下列通讯地址联系：

(1) 采购代理机构：广西科文招标有限公司

柳州分公司通讯地址：广西柳州市潭中中路6号4栋2楼

电话：0772-2611589     传真：0772-2612389

(2) 缴纳投标保证金及中标服务费用此帐户

开户名称：广西科文招标有限公司柳州分公司

开户银行：柳州银行跃进路支行

银行账号：702012011010200001057。

第二章   采购项目内容及要求

采购项目内容及要求

说明：

1、本需求中的品牌型号、技术参数及其性能（配置）仅起参考作用，投标人可选用其他品牌型号替代，但这些替代的品牌型号要实质上相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能（配置）要求。

2、本需求中参考品牌型号及技术参数及配置不明确或有误的，或投标人选有其他品牌型号替代的，请以详细正确的品牌型号、技术参数及配置同时填写投标报价明细表、开标一览表和技术响应表。

3、评标时，如果评标委员会发现本“采购项目内容及要求”的技术参数及性能（配置）要求（含附件）和售后服务及其它要求中含有某一品牌特有的参数或其它限制性要求的，有权认定不作为主要技术参数及性能（配置）要求或不作为投标无效要求处理。

4、参考图纸另行发放。

01分标

1、招标设备内容

| 序号 | 设备名称 |  | 数量 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 离心式冷水机组 |  | 2台 | 参考品牌：约克、开利、特灵、麦克维尔 制冷量：≥2800kW，功率：≤512KW 制冷剂：R134a、R123等冷媒。 冷冻水进出温度：12℃/7℃ 冷却水进出温度：32℃/37℃ 机组配流量开关 电源：380V/50Hz±5% |
| 2 | 水冷螺杆式冷（热）水机组 |  | 1台 | 参考品牌：约克、开利、特灵、麦克维尔 制冷量：≥1230kW，制冷功率：≤235KW 部分热回收量：195KW 制冷工况： 冷冻水进出温度：12℃/7℃ 冷却水进出温度：32℃/37℃ 制热功率≤250kw 热水工况： 冷冻水进出温度：12℃/7℃ 冷却水进出温度：32℃/37℃ 制冷剂：R134a等冷媒。 机组配流量开关 电源：380V/50Hz±5% |
| 3 | 螺杆式风冷冷水（热泵）机组 |  | 6台 | 参考品牌：约克、开利、特灵、麦克维尔 1、制冷量：≥870 kW， 2、制热量:≥830KW 3、制冷功率N≤284KW(压缩机功率+风机功率)， 4、制热功率N≤278KW(压缩机功率+风机功率) 5、冷冻水进出温度：12℃/7℃ 6、制热水进出温度：40℃/45℃ 7、制冷能效比≧3.20 8、制热能效比≧3.10 |
| 其他技术要求详见“设备技术要求” |  |  |  |  |
| - 二、商务要求表 |  |  |  |  |
| - 质保期 |  | - 自安装完毕验收合格之日起质保期二年。 |  |  |
| 售后服务要求 |  | 1、免费送货上门,对水冷离心式冷水机组、水冷螺杆式冷水机组、螺杆式风冷冷水（热泵）机组的安装、调试，负责《货物需求一览表》中所列产品的售后服务。 2、为采购人免费提供操作及维护培训，培训人数不少于2人，请提供完善的技术培训方案。 3、提供终身维修、保养服务，请提供详细的保养计划。 4、接故障通知后2小时内响应，维修工程师4小时内到达现场处理，24小时内排除设备故障。 5、空调主要设备生产厂家在广西区内设有分支机构或授权维修服务点，投标文件中提供联系方式和地址，并在广西区内应有充足的备品备件。 6、中标人为本项目系统设备建立档案。 7、设备应该是全新整套的，符合国家各项有关质量标准制造的产品。 8、在安装调试过程中，中标人应派专业技术人员进行同步指导。 9、投标人可根据自己的实际情况对质量保证及售后服务方案做出更优的详细承诺。 |  |  |
| 交付使用时间及地点 |  | 1、交付使用时间：自合同签订之日起120天内。 2、交货地点：在柳州市区内（采购单位指定的地点）。 |  |  |
| 付款条件 |  | 合同签订后15日内，甲方支付合同总金额的10％作为项目预付款；货到验收合格后付至50%，设备安装调试验收完毕付至合同总价的95%，预留5%的质保金待质保期开始至满两年后15日内支付合同金额的4％，余下1%金额每年按等额比例返还。 |  |  |
| 其他要求 |  | 1、投标产品制造商必须具有水冷离心式冷水机组、水冷螺杆式冷水机组、螺杆式风冷冷水（热泵）机组生产许可证（提供复印件并加盖公章）。 2、投标人不是水冷离心式冷水机组、水冷螺杆式冷水机组、螺杆式风冷冷水（热泵）机组设备制造商的，投标时须提供原生产厂商出具针对本项目的产品投标授权书原件（加盖生产厂商公章）。 3、投标产品样本彩页。 4、设备须是全新整套的，应按国家有关质量标准制造、满足本项目需求的技术指标的设备。 5、投标报价包括产品购置、安装（水冷离心式冷水机组、水冷螺杆式冷水机组、螺杆式风冷冷水（热泵）机组）、调试、管理运输保险、装卸、培训辅导、质保期售后服务、全额含税发票、雇员费用、验收费用、建筑垃圾清运、场地清理、弃放建筑垃圾场地、环境保护、施工噪声、安全防护、保险、文明施工、交通维护、安全措施、临时设施的场地和水电、与其他施工单位的施工配合费以及其它按法律、法规、规章规定须支付的费用合同实施过程中应预见和不可预见费用等全部费用。 6、设备安装验收应按国家最新的有关法律法规的标准执行。 |  |  |

2、招标设备技术要求

2.1离心式冷水机组（恒速）通用技术要求

| 序号 | 内 容 | 数量、规格及参数值 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备名称 | 水冷离心式冷水机组（恒速） | 提供AHRI或同等选型文件并加盖设备制造厂商公章 |
| 2 | 设备规格及数量 | 单机冷量：2800kw；2台 |  |
| 3 | 电源配置及输入功率 | 三相交流380V、50Hz;满负荷输入功率≤512KW |  |
| 3.1 | COP | COP≥5.5（kw/kw） | 提供定冷却水温度（32度、28度、24度、18度），机组在15%~100%区间运行的电脑选型纸，加盖设备制造厂商公章（ 4张选型纸） |
|  | NPLV | NPLV≥6.4（kw/kw） |  |
| 3.2 | 电源和启动方式 | 星三角启动 |  |
| 4 | 冷媒 | R134a或R123等冷媒。 |  |
| 5 | 压缩机 | 国际著名品牌离心式压缩机(带可变几何形状扩压器)，可在空调工况下导流叶片可在设计值的100%-15%之间调节机组的制冷量，压缩机主要部件（叶轮、轴承）应当为进口产品，提供进关报关单。 |  |
| 6 | 电机 | 国际著名品牌电机 |  |
| 7 | 蒸发器（双回程） | 进/出水温度：12℃/7℃ 水流量：484m3/h 水侧承压：1.0Mpa 压力降：84Kpa 污垢系数：0.0176m2-℃/KW 保温层厚度： 19mm | 设计图为双回程设计（即进出口同侧） |
| 8 | 冷凝器（双回程） | 进/出水温度：32℃/37℃ 水流量：573m3/h 水侧承压：1.0Mpa 压力降：105Kpa 污垢系数：0.044m2-℃/KW | 设计图为双回程设计 （即进出口同侧） |
| 9 | 机组保护功能 | 机组必须具有过流、过压、欠流、欠压、欠相、相序、短路、超温等保护功能。 |  |
| 10 | 机组控制功能 | 配备彩色液晶触摸屏、必须在屏幕上显示整个机组的运行流程与运行状态，可以实时显示电机电压，电流；冷冻水、冷却水进出口温度，各保护开关工作状态。显示文字为中文。可以在触摸屏中查阅运行记录至少保留10天数据，故障停机时间原因等至少20条；带自诊断、适应性、停电即刻再启动功能等。触摸屏应安装在可人工调整高度的机械臂上。 | 提交详细技术说明文件 |
| 11 | 控制方式 | 控制中心实现单机自适应控制，将现场设备信息通过网络上传到中控室（仅在设备上提供硬件设施，由招标方负责接线）。 |  |
| 12 | 噪音 | 不超过84dB(A) |  |
| 13 | 机组尺寸：长*宽 | 参考尺寸：4600*2930*2250(L*H*W) | 图纸设计，投标方有变化需注明 |
| 14 | 机组运行重量 | 参考重量：13500KG | 含初次充注冷媒、机油 |

2.2水冷螺杆式冷（热）水机组通用技术要求

| 序号 | 内 容 | 数量、规格及参数值 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备名称 | 水冷螺杆式冷（热）水机组 | 提供AHRI或同等选型文件，加盖设备制造厂商公章 |
| 2 | 设备规格及数量 | 制冷量≥1230kw，1台，部分热回收量：195KW |  |
| 3 | 电源配置及输入功率 | 三相交流380V、50Hz;满负荷输入功率≤235KW |  |
| 4 | COP | COP≥5.3（kw/kw）（COP≤0.600kw/tons） | 制冷工况下 |
| 5 | NPLV | NPLV≥6.4（kw/kw）（COP≤0.5kw/tons） |  |
| 6 | 启动方式 | 星三角启动 |  |
| 7 | 冷媒 | R134a等冷媒。 |  |
| 8 | 压缩机 | 国际著名品牌全钢双螺杆压缩机,转速≤3000rpm。滑阀式卸载20-100%无级调节. | 提供定冷却水温度32℃机组在20%~100%区间运行的电脑选型纸加盖设备制造厂商公章 |
| 9 | 电机 | 国际著名品牌电机 |  |
| 10 | 蒸发器（双回程） | 进/出水温度：12℃ / 7℃ 水流量：215m3/h 水侧承压：1.0Mpa 压力降：85Kpa 污垢系数：0.0176m2-℃/KW 保温层厚度：19mm | 设计图为双回程设计（即进出口同侧） |
| 11 | 冷凝器（双回程） | 进/出水温度：32℃/37℃ 水流量：242m3/h 水侧承压：1.0Mpa 压力降： 84Kpa 污垢系数：0.044m2-℃/KW | 设计图为双回程设计 （即进出口同侧） |
| 12 | 机组保护功能 | 机组必须具有过流、过压、欠流、欠压、欠相、相序、短路、超温等保护功能。 |  |
| 13 | 机组控制功能 | 配备彩色液晶触摸屏、必须在屏幕上显示整个机组的运行流程与运行状态，可以实时显示电机电压，电流；冷冻水、冷却水进出口温度，各保护开关工作状态。显示文字为中文。可以在触摸屏中查阅运行记录至少保留10天数据，故障停机时间原因等至少20条；带自诊断、适应性、停电即刻再启动功能等，设备的主控制柜上应设置备用启停装置。 | 提交详细技术说明文件 |
| 14 | 控制方式 | 机组控制中心统一控制运行状态，实现单机状态下的自适应控制，开放通信协议到机房群控系统进行监控 |  |
| 15 | 噪音 | 不超过85dB(A) |  |
| 16 | 机组尺寸：长*宽 | 不超过5000*2220*2600(L*H*W) | 图纸设计，投标方有变化需注明 |
| 17 | 机组运行重量 | 参考重量：9820KG | 含初次充注冷媒、机油 |

2.3水冷式冷水机组参考通用技术要求

- 水冷式冷水机组的品牌为知名品牌。所有送到工地的冷水机组均应是全新及原厂产品，需有标示以利辨别其等级及原生产厂，并需提供使用寿命检验证明文件。生产厂商须通过IS09001认证，产品符合中国相关标准以及国际ARI相关标准。

- 投标人所提供的冷水机组应由压缩机、电动机、启动柜、油路系统、润滑系统，蒸发器、冷凝器、节流装置、电气控制箱和微处理机控制系统、保护装置、机载控制中心、附件等组成。

- 冷水机组机组主要部件材质。

| 序号 | 部 件 | 品牌要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 压缩机 | 制造商原厂生产或合资知名品牌 |
| 2 | 压缩机电机 | 合资知名品牌 |
| 3 | 控制箱 | 制造商原厂生产或国际知名品牌 |
| 4 | 启动柜 | 制造商原厂生产 |
| 5 | 冷凝器 | 制造商原厂生产 |
| 6 | 蒸发器 | 制造商原厂生产 |

- 说明机组对机房环境要求（通风设备、基础、电气工程、水质、噪音、温度等要求）。

- 供货形式：机组的整体组装应全部在工厂内完成，现场不需要另行组装。

- 机组外表面处理措施：

a)  机组的黑色金属制件，表面应进行防腐防锈处理。

b)  机组电镀表面应光滑，色泽均匀，不得有脱落、露底、针孔、明显的花斑和划伤等缺陷。

c)  机组涂装件表面应平整光滑、色泽一致，不应有明显的气泡、留痕、漏涂、底漆外露及不应有的皱纹和其他损伤。

d)  机组外壳保温应满足不产生冷凝结露的要求，对所有可能产生冷凝结露的部位要求在出厂前保温处理。

- 机组及附件的各项性能指标、安全指标、施工安全应符合中国国家和有关行业制冷空调技术标准。投标人应提供机组通过测试的相关证明和符合的规范标准。

- 该品牌在广西设有售后服务机构。

- 电机与压缩机要原厂配套，注明电机的结构形式、品牌、产地以及电机的冷却方式。说明电机功率。

- 电机可采用开式、半封闭式或全封闭，可以在现场安装维修。如采用开式电机，为了保持机房环境温度和噪音要求,开式电机应为TEFC或水冷型，不接受ODB敞开式防滴型，并提供进出口消声器以满足机房的噪声要求。对于TEFC型，要提供额外的机房空调或机械通风设备，额外增加的设备必须将设备品牌型号、设备总价列入到投标总价内，同时由此所增加的耗电量，应计入冷水机组整机耗电量。如采用半封闭式或全封闭电机的，电机的防护等级应达到IP54，提供中国赛宝实验室CEPREI认证证书（或同级相关权威机构认证证书）。

- 如离心式冷水机组采用齿轮增速的，机组需内置紧急重力供油装置，以保证电源出现故障机器紧急停止运转时压缩机的轴承，齿轮等部件得到充分润滑。并提供润滑系统图。

- 油冷却器应为冷媒冷却，不接受需要现场接管的水冷的冷却方式。

- 机组应能实现变冷冻水流量运行，其允许流量变化率应≥30%设计流量/分钟，流量变化范围为满载工况时流量的50～110％之间。在此流量变化和流量变化率范围内机组能可靠运行。

14） 生产厂家必须有离心机组测试台：经过国家GMPI和AHRI同时认证，单台测试能力不小于投标设备制冷量，可模拟国标和ARI标准工况。

15）蒸发器与冷凝器

a、蒸发器与冷凝器必须符合压力容器相应规范并获得压力容器制造许可证，在投标文件中提供冷水机组压力容器制造许可证

b、蒸发器和冷凝器均为双回程的，需要在同一边接管。

c、必须说明蒸发器、冷凝器结构形式、进出水管方位、尺寸。

d、蒸发器采用降膜技术,提高效率,降低冷媒充注量。

e、蒸发器和冷凝器，应为壳管式结构，各成一体，换热管应高效，同时，管子应能便利更换，不影响管板的强度和寿命，并不造成邻管的泄露。冷水机组的冷表面应有隔热层（列明保温层材料及品牌），不能结露。

f、要求冷冻冷却水管为法兰接口

g、蒸发器要求设有液位视镜和制冷剂充注阀，

16）控制中心

a、控制方式：微处理器。

b、 显示屏及界面：机组必须带电脑全自动监控系统及彩色自动触摸显示屏，具有良好的人机界面，在显示屏上必须显示设备结构流程图及各种设备参数（电压，电流，冷却水进出口温度，冷冻水进出口温度，各阀门开启状态，负荷大小等），控制中心可以显示实时温度、负荷变化曲线并保存10天以上。故障停机可以保存20条以上，并有多级别的安全密码保护（各级密码必须交给甲方，不得保密），防止非操作人员随意更高机组设置参数，引起失效。

- 离心式冷水机组必须设置可控制高度的机械臂，将显示屏安装在机械臂上，以方便实际操作。

- 安全：具有自诊及现场诊断功能、安全保护功能(包括过流、过压、欠流、欠压、欠相、短路、超温、低油压等。在下列任何一种情况出现时，机组应自动停机（以下任何一种保护性限制都要求手动复位，并在显示屏上显示警报信息，通知操作者停机原因。）

- 电机超电流

- 电压过高或过低*

- 轴承油高温

- 蒸发器制冷剂温度低

- 冷凝器压力高

- 电机温度高

- 压缩机排气温度高

- 油压低

- 蒸发器无水流

- 冷凝器无水流

如设置有电源故障后能自动再启动功能，则应不需手动复位或造成警报

- 机组应装备有急停装置，以使在调试或运行中有异常声响或其他危险将要发生时，能得以避开。急停装置应置于明显且易于识别和操作的位置。当急停装置的操纵器复位时，不应使机组重新启动，只有允许起动时才能启动。

- 通讯：机组应具有空调智能化控制系统开放通信接口。

- 协议：免费提供开放的通信协议。

- 集控：设备包含集控功能

2.4水冷螺杆式冷（热）水机组参考技术要求

- 电源：380V，三相，50赫兹；

- 机组采用机载星三角启动；

- 制冷剂采用 R134a等冷媒。 ；

- 压缩机采用双螺杆式压缩机；

- 压缩机采用全封闭或半封闭电机驱动，压缩机电机冷却采用冷媒冷却

- 蒸发器为满液式或降膜式，降膜式为优；

- 机组随机提供水流开关；

- 机组节流控制系统采用电子膨胀阀调节，不接受热力膨胀阀，电子膨胀阀采用进口部件为优，进口部件证明须提供进口报关单，加盖生产厂商公章；

- 机组配备彩色触摸屏控制屏幕，用中文显示（也可中英文对照）所有系统参数数据；

- 机组配备先进的控制系统，具备变流量自适应功能，保证系统在变流量状态下出水温度波动下，运行更稳定；能够根据冷冻水回水温度或室外气温重新设定冷冻水温度，使机组更高效地运行；机组具有软加载功能，通过容量控制和电流限制，控制机组在瞬间负荷变化时逐步加载，避免机组频繁启停；

电动机部分的要求

- 电机与压缩机要原厂配套。

- 注明电机的结构形式、品牌、产地以及电机的冷却方式。

- 说明电机功率。

蒸发器与冷凝器

- 蒸发器与冷凝器必须符合压力容器相应规范并获得压力容器制造许可证，在投标文件中提供冷水机组压力容器制造许可证。

- 蒸发器和冷凝器均为双回程的，需要在同一边接管。

- 必须说明蒸发器、冷凝器结构形式、进出水管方位、尺寸。

- 注明蒸发器和冷凝器污垢系数并且符合国家标准和ARI550-590标准。

- 蒸发器和冷凝器，应为壳管式结构，各成一体，换热管应高效，同时，管子应能便利更换，不影响管板的强度和寿命，并不造成邻管的泄露。冷水机组的冷表面应有隔热层（列明保温层材料及品牌），不能结露。

2.5  螺杆式风冷冷水（热泵）机组参考技术性能要求

1、 螺杆式风冷冷水（热泵）机组应采用环保冷媒。

2、机组运行环境温度范围为：制冷：5℃～52℃；制热：-10℃～30℃。

3、负荷调节方式：采用无级调节。

4、为减少故障机率，提高机组的运行稳定性，机组应尽量采用双压缩机双回路为优

5、 采用高性能的干式或满液式蒸发器。

8、机组提供冷/热水泵启停的信号输出；提供Modbus或BacNet或Lonwork开放通讯协议及RS485通讯接口.

9、采用高性能半封闭螺杆式压缩机。

10、热泵机组容量调节机构需采用电子膨胀阀。

11、电源：三相380V/50Hz

12、机组采用微电脑控制，中文显示界面：

12.1、显示状态信息包括：机组状态；机组能力；压缩机状态；水泵状态；膨胀阀状态；进出水温；压缩机吸/排气压力/油压；压缩机吸/排气温度/油温。

12.2、报警信息包括：电源供电过欠压保护；电源供电缺相保护；压缩机高低压保护；压缩机过载保护；风机过载保护；油过滤器堵塞保护；排温过高保护；防冻保护；压力/温度传感器故障反馈。

13、机组可记录并储存机组所有运行参数及报警记录。

14、机组的电控柜、电控阀件、传感器、控制器、执行器等所有控制元件均为机组厂家配套提供，包括水流开关、减振装置。

15、各种探测零部件不得设置激活密码，如果有，则必须将激活方式告知招标方。

2.6其他要求

1）各种探测零部件不得设置激活密码，如果有，则必须将激活方式告知招标方。

2）随机配件：投标时提供随机备品备件、易损件清单（注明数量、单价、合计价）

3）安装及调试

- 投标方应标明设备的安装方法。如有需要注明各工况下的荷载及地脚螺栓孔（如有）的要求，地脚螺栓、防振垫片等由投标方供货。

- 投标方应负责设备运输到买方现场、负责指导安装公司安装、负责调试，并接受用户的技术咨询，负责免费开车调试，至设备正常运行。

- 投标方在现场对操作人员进行技术培训，课时不少于4小时。

- 设备在安装调试过程中，如发现问题需要投标方配合解决时，投标方在接到通知后 12小时内派有关人员到现场协助用户解决问题。

4）投标人必须根据投标产品情况，如实提供水冷离心式冷水机组和水冷螺杆式冷水机组的配置说明表：

| 序号 | 项目 | 配置说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 机组 |  |
| 1.1 | 机组型式 |  |
| 1.2 | 生产厂家 |  |
| 1.3 | 产地 |  |
| 1.4 | 型号 |  |
| 1.5 | 单台机组制冷量： |  |
| 1.6 | 单台机组输入功率（kW） |  |
| 1.7 | 机组数量： |  |
| 1.8 | 制冷剂种类（随机提供）： |  |
| 1.9 | 制冷剂充装量（随机提供）kg/台 |  |
| 1.10 | 能耗比COP (满负荷状态) （kW/kW） |  |
| 1.11 | 综合部分负荷性能NPLV（kW/kW） |  |
| 1.12 | 机组运行调节方式及负荷范围 |  |
| 1.14 | 机组外形尺寸mm |  |
| 1.15 | 设备最大净重（kg）： |  |
| 1.16 | 设备最大运行重量（kg）： |  |
| 2 | 压缩机 |  |
| 2.1 | 压缩机生产厂家 |  |
| 2.2 | 压缩机型号 |  |
| 2.3 | 压缩机数量 |  |
| 2.4 | 压缩机品牌 |  |
| 2.5 | 压缩形式 |  |
| 2.6 | 传动方式 |  |
| 2.7 | 与电机连接方式 |  |
| 2.8 | 容量控制 |  |
| 3 | 电机 |  |
| 3.1 | 电机生产厂家 |  |
| 3.2 | 电机型号 |  |
| 3.3 | 电机品牌 |  |
| 3.4 | 电机转速RPM |  |
| 3.5 | 供电电源 |  |
| 3.6 | 启动方式 |  |
| 3.7 | 启动电流A |  |
| 3.8 | 满载电流A |  |
| 3.9 | 电机功率kW |  |
| 4 | 润滑系统 |  |
| 4.1 | 油泵生产厂家、型号 |  |
| 4.2 | 油过滤器精度 |  |
| 4.3 | 润滑系统及技术实施措施 |  |
| 4.4 | 润滑油种类（随机提供） |  |
| 4.5 | 润滑油充装量（随机提供） |  |
| 4.6 | 油冷却器冷却方式及技术实施措施 |  |
| 4.7 | 油加热器 |  |
| 4.8 | 油分离器 |  |
| 5 | 蒸发器 |  |
| 5.1 | 型号 |  |
| 5.2 | 型式 |  |
| 5.3 | 壳体材质 |  |
| 5.4 | 壳体保温层材质及厚度 |  |
| 5.5 | 换热管材质、厚度、直径、结构 |  |
| 5.6 | 冷冻水进出水温度℃ |  |
| 5.7 | 水流量m3/h |  |
| 5.8 | 水侧工作压Mpa |  |
| 5.9 | 水侧压降Mpa |  |
| 5.10 | 回程数 |  |
| 5.11 | 污垢系数m2·℃/kW |  |
| 6 | 冷凝器 |  |
| 6.1 | 型号 |  |
| 6.2 | 型式 |  |
| 6.3 | 壳体材质 |  |
| 6.4 | 换热管材质、厚度、直径、结构 |  |
| 6.5 | 冷却水进出水温度℃ |  |
| 6.6 | 冷却水进出水温度可控范围 |  |
| 6.7 | 水流量m3/h |  |
| 6.8 | 水侧工作压力Mpa |  |
| 6.9 | 水侧压降Mpa |  |
| 6.10 | 回程数 |  |
| 6.11 | 污垢系数m2·℃/kW |  |
| 8 | 机组减振装置（随机配带） |  |
| 9 | 水流连锁开关（随机配带） |  |
| 10 | 机组控制中心 |  |
| 10.1 | 种类 |  |
| 10.2 | 操作方式 |  |
| 10.3 | 随机状态参数显示方式 |  |
| 10.4 | 冷冻水出水温度控制精度 |  |
| 10.5 | 监控功能范围 |  |
| 10.6 | 通迅接口 |  |
| 11 | 冷水机组设计寿命 |  |
| 12 | 方便维护维修技术实施措施 |  |

02分标

一、招标设备内容

1、招标设备基本内容

| 序号 | 设备名称 |  | 数量 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 螺杆式风冷热泵热回收机组 （热水机组） |  | 2台 | 参考品牌：麦克维尔、约克、EK欧科 1、制冷量:400.0kW 2、制热量:420kW 3、全热回收量：510KW 4、制冷功率N≤135KW(压缩机功率+风机功率) 5、制热功率N≤132KW(压缩机功率+风机功率) 6、热回收功率N≤131KW(压缩机功率+风机功率) 7、制冷能效比≧2.96(KW/KW) 8、制热能效比≧3.18(KW/KW) 9、冷冻水进出温度：12℃/7℃（室外干球温度35℃） 10、制热水进出温度：40℃/45℃（室外干球/湿球温度7℃/6℃） 11、生活热水温度调节范围：40～55℃。 |
| 其他技术要求详见“设备技术要求” |  |  |  |  |
| 二、基本要求 |  |  |  |  |
| 1、投标产品必须是按厂家标准配置的整套全新，具备正规合法经销渠道的，符合生产国各项有关质量标准的合格产品。相关部件及服务满足以上各项要求。 2、投标产品须包括必备的易损易耗备品备件和专用工具，投标人应在投标文件中提供完整清单（包括品牌、型号规格、数量及单位）。备品备件必须是正规生产厂商生产，其数量及规格由投标人结合自身产品特性在满足产品要求及产品长期安全运行的需要后确定。 3、投标人应提供详细的设备、材料清单，列明设备名称、型号规格、产地和生产厂家及完整的技术参数。 4、货物需求一览表中的“货物名称”、“数量”，投标人必须响应和满足。 5、货物需求一览表中设备需提供机组电控原理图纸、机组安装外形尺寸图纸及机组安装基础图纸并都加盖生产厂公章。 6、投标人须提供需求一览表中的设备产品生产厂公开发行的彩色产品宣传册，封面加盖生产厂公章。投标文件中投标产品的技术参数应与彩色产品宣传册中相应参数一致。如果投标文件中投标产品的技术参数与彩色产品宣传册中相应参数不一致，以彩色产品宣传册中的参数为准。彩色产品宣传册中无该参数的，视该参数无效。 7、提供设备生产厂家由国家颁发的《生产许可证》及许可证附页。 8、中标后，必须提供以中文为主的产品使用及安装说明书、电气接线图等技术资料（一式五套）； 9、所提供的机组必需满足现场安装、开机调试的全部要求。并提供日常维护保养所需工具及备品备件。 10、中标人在交货时须提供完整的安装、操作、使用、测试、控制和维护手册等所有技术资料、图纸。 11、投标人必须保证所提供的产品或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权，如在使用过程中出现的一切经济和法律责任均由中标人负责。 12、中标人免费负责产品设备的运输，并进行设备的安装指导、协助验收。设备交付使用前的费用均由中标人承担。 |  |  |  |  |
| - 二、商务要求表 |  |  |  |  |
| - 质保期 |  | - 自安装完毕验收合格之日起质保期二年。 |  |  |
| 售后服务要求 |  | 1、免费送货上门,对螺杆式风冷热泵热回收机组 （热水机组）的安装、调试，负责《货物需求一览表》中所列产品的售后服务。 2、为采购人免费提供操作及维护培训，培训人数不少于2人，请提供完善的技术培训方案。 3、提供终身维修、保养服务，请提供详细的保养计划。 4、接故障通知后2小时内响应，维修工程师4小时内到达现场处理，24小时内排除设备故障。 5、设备生产厂家在广西区内设有分支机构或授权维修服务点，投标文件中提供联系方式和地址，并在广西区内应有充足的备品备件。 6、中标人为本项目系统设备建立档案。 7、设备应该是全新整套的，符合国家各项有关质量标准制造的产品。 8、在安装调试过程中，中标人应派专业技术人员进行同步指导。 9、投标人可根据自己的实际情况对质量保证及售后服务方案做出更优的详细承诺。 |  |  |
| 交付使用时间及地点 |  | 1、交付使用时间：自合同签订之日起120天内。 2、交货地点：柳州市儿童医院工程现场。 |  |  |
| 付款条件 |  | 合同签订后15日内，甲方支付合同总金额的10％作为项目预付款；货到验收合格后付至50%，设备安装调试验收完毕付至合同总价的95%，预留5%的质保金待质保期开始至满两年后15日内支付合同金额的4％，余下1%金额每年按等额比例返还。 |  |  |
| 其他要求 |  | 1、投标产品制造商必须具有螺杆式风冷热泵热回收机组（热水机组）生产许可证（提供复印件并加盖公章）。 2、投标人不是设备制造商的，投标时须提供原生产厂商出具针对本项目的产品投标授权书原件（加盖生产厂商公章）。 3、投标产品样本彩页。 4、设备须是全新整套的，应按国家有关质量标准制造、满足本项目需求的技术指标的设备。 5、投标报价包括产品购置、安装、调试、管理运输保险、装卸、培训辅导、质保期售后服务、全额含税发票、雇员费用、验收费用、建筑垃圾清运、场地清理、弃放建筑垃圾场地、环境保护、施工噪声、安全防护、保险、文明施工、交通维护、安全措施、临时设施的场地和水电、与其他施工单位的施工配合费以及其它按法律、法规、规章规定须支付的费用合同实施过程中应预见和不可预见费用等全部费用。 6、设备安装验收应按国家最新的有关法律法规的标准执行。 |  |  |

二、参考技术性能要求

1、制冷设计工况：室外干球温度35℃；机组进水温度12℃，出水温度7℃；

2、制热设计工况：室外干球/湿球温度7℃/6℃，机组进水温度40℃，出水温度45℃；

3、全热回收设计工况：冷冻水进水/出水温度12℃/7℃，热水进水温度40℃，出水温度45℃；

4、单台机组制冷量Q=400kw，制热量Q=420kw，全热回收量Q=510KW，制冷量、制热量、热回收量允许偏差范围+2%，制冷功率N=135kw，制热功率N=132kw，热回收功率N=131KW（制冷功率、制热功率、热回收功率包含压缩机输入功率和冷凝器风扇总输入功率）；

5、螺杆式风冷热泵热回收机组制冷效率EER=2.96，制热效率COP=3.18，越大为优；

6、电源：380V，三相，50赫兹；

7、机组采用机载星三角启动；

8、制冷剂采用R22或R407C冷媒；

9、采用高性能半封闭螺杆式压缩机；

10、空气侧换热器采用倒M型；

11、机组水侧换热器水压降：80kpa，越小为优；

12、机组采用螺旋式风机，能有效降低噪音；

13、负荷调节方式：采用滑阀无级调节，最低25%负荷运行；

14、采用电子膨胀阀控制技术，稳定精确的调节冷媒流量；

15、机组配备大屏幕液晶显示屏，能够对运行的系统进行连续监控，显示机组运行状态及故障信息；

16、冷冻水出水温度控制精度≤±0.3℃；

17、多级密码保护，确保机组安全运行；

18、机组运行环境：-15℃～42℃均可正常运行；

19、机组外形尺寸：长≤4200mm，宽≤2300mm，高≤2600mm；

20、机组运行重量≤4850kg。

第三章   合同基本条款及前附表

合同基本条款前附表

| 序号 | 条款号 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
|  | 八 | 付款应按下列条件进行: 合同签订后15日内，甲方支付合同总金额的10％作为项目预付款；货到验收合格后付至50%，设备安装调试验收完毕付至合同总价的95%，预留5%的质保金待质保期开始至满两年后15日内支付合同金额的4％，余下1%金额每年按等额比例返还。 |

合同基本条款

一    说   明

1.1合同基本条款是指采购人（以下简称甲方）和中标供应商（以下简称乙方）应共同遵守的基本原则,并做为双方签约的依据。对于合同的其他条款，双方应本着互谅互让的精神，在谈判中协商解决。

1.2制订《合同基本条款》的依据是：《中华人民共和国合同法》。

1.3采购合同以书面方式签订。

二    货物条款

2.1甲、乙双方应将招标文件、投标文件及评标委员会确认的货物名称、规格型号、技术要求、质量标准、数量、交货日期和地点以及售后服务内容等作为本条款的基础。

三    技术资料

3.1甲方向乙方提供所采购的货物、配套设备、所属装置等有关技术资料。

3.2乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

四    质量保证

4.1乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

4.2乙方提供货物的质量保证期按交货验收合格之日起计（期限见《采购项目内容及要求》中的要求）。在保证期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

(1) 更换：由乙方承担所发生的全部费用。

(2) 贬值处理：由甲乙双方合议定价。

(3) 退货处理：乙方应退还甲方支付的货物款，同时应承担该货物的直接费用(运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等)。

4.3如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后按《货物需求和说明》中要求的时间内到达甲方现场。

4.4在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决。质保期结束后，乙方仍需对业主的设备故障进行免费维修，但可按成本价收取零部件费。

五    验   收

1.1乙方交货前应对产品做出全面检查和对验收文件进行整理列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

1.2甲方对乙方所交货物及安装依照招标文件上的技术规格要求和国家有关标准进行现场验收，性能（配置）达到技术要求的，给予签收，并做出验收结果报告。验收不合格的不予签收，后果由乙方负责。验收时乙方或乙方委托代理方必须在现场，验收费用由乙方负责。

六    货物包装、发运及运输

2.1乙方应在货物发运前对其进行满足于运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸要求的包装，以保证货物安全运输到达甲方指定地点。

6.2使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单等一并附于货物内。

6.3 乙方负责将货物安全运送到甲方指定地点，不另收任何费用。（包括卸货）

6.4货物在交货前发生的不可预见的风险均由乙方负责。

6.5货物在发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方前48小时通知甲方，以准备接货检验。

七    交货期及交货方式

7.1交货时间：按《采购项目内容及要求》规定时间。

7.2交货方式：现场免费安装调试验收。

7.3交货地点：按《采购项目内容及要求》规定地点。

八    付款方式

- 8.1付款方式

- 8.1.1 本合同以人民币付款。

8.1.2乙方应按照双方签订的合同规定交货。交货后乙方应把下列单据提交给甲方，甲方按合同规定审核后付款：

（1）制造厂家出具的质量检验证书和数量证明书；

（2）装箱单；

（3）验收证书。

8.2 付款方式

合同签订后15日内，甲方支付合同总金额的10％作为项目预付款；货到验收合格后付至50%，设备安装调试验收完毕付至合同总价的95%，预留5%的质保金待质保期开始至满两年后15日内支付合同金额的4％，余下1%金额每年按等额比例返还。

九    违约责任

9.1逾期交货或无正当理由拒收的，违约方每天按合同额的0.5‰支付违约金。

9.2逾期超过20天仍不能交货的，甲方可解除双方的供货合同，乙方须按合同金额的15%作为支付甲方的违约金。

9.3其它未尽事宜，按《中华人民共和国合同法》处理。

十    不可抗力事件处理

10.1在合同有效期限内，任何一方因不可抗力事件导致不能按时履行合同，则合同履行期可相应延长，其延长期与不可抗力影响期相同。因不可抗力事件导致合同的根本目的不能实现时，一方可解除合同。

10.2不可抗力事件发生后，应在10个工作日内通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

10.3不可抗力事件延续30天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十一    争议解决方式

11.1双方在履行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，按合同事先约定的条款，向甲方所在地的人民法院通过诉讼解决。

十二     合同生效及其它

12.1合同经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

12.2合同履行中，如需修改或补充合同内容，由双方协商另签署书面修改或补充协议并经双方确认后作为主合同不可分割的一部分。

第四章  合同书格式

合同书（格式）

合同名称：

合同编号：

甲方：                                    （买方）

乙方：                                   （中标人）

甲乙双方同意按下述条款和条件签署本合同书（以下简称合同）：

- 1.合同文件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分：

⑴合同基本条款；

⑵投标文件；

⑶投标人提交的投标函、投标报价表、澄清文件（如有）和售后服务承诺等全部投标文件；

⑷中标通知书；

⑸甲、乙双方商定后的补充协议。

2.合同范围和条件

本合同的范围和条件应与上述合同文件的规定相一致。

3.货物采购和服务内容

| 项号 | 货物名称 | 数量 | 规格型号 | 综合单价(元) | 合价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| 合计 | (大写): (小写): |  |  |  |  |

4.合同金额

根据中标通知书的中标内容，合同的总金额为（大写）：                （￥          ）人民币。

5.付款条件

（1）合同签订后15日内，甲方支付合同总金额的10％作为项目预付款；

即人民币：                   （￥            元 ）；

（2）货到验收合格后付至50%，设备安装调试验收完毕付至合同总价的95%，

即人民币：                   （￥            元 ）；

（3）预留5%的质保金待质保期开始至满两年后15日内支付合同金额的4％，

即人民币：                   （￥            元 ）；

（4）余下金额每年按等额比例返还。

- 6.交货时间和验收办法

本合同货物的交货时间和验收办法在合同的基本条款中有明确规定。即     年    月   日前交清。

7.交货地点及数量

在               交清。（附货物清单并加盖公章）

8.合同生效及其它

本合同一式柒份,甲方执伍份 ,乙方执壹份，招标代理机构执壹份，自签订合同之日起生效。

| 甲方（章）： | 乙方（章）： |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人 或委托代理人： | 法定代表人 或委托代理人： |
| 经办人： | 经办人： |
| 电话： | 电话： |
|  | 开户名称： |
|  | 开户银行： |
|  | 账号： |
| 合同签订时间： 地点： |  |

第五章    投标文件格式

一、商务部分

1．投 标 函 （格 式）

致： 广西科文招标有限公司

根据贵方  柳州市儿童医院空调设备采购  招标文件，采购编号  KWBD2G2015075，正式授权下述签字人          （姓名和职务）代表投标人                          （投标单位名称），提交下述文件正本一份，副本四份。

一、投标报价表；

二、投标人资格证明文件；

三、货物合格性文件；

四、技术文件；

五、技术规格响应表；

六、投标保证金。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

⑴按招标文件采购项目内容及要求和投标报价表，

01分标投标报价人民币（大写）               元 (￥             ),交付使用期：         。

02分标投标报价人民币（大写）               元 (￥             ),交付使用期：         。

⑵我们根据招标文件的规定，承担完成合同的责任和义务。

⑶我们已详细审核招标文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

⑷我们同意在投标人须知规定的开标日期起遵循本投标文件，并在投标人须知第14条规定的投标有效期满之前均具有约束力，并有可能中标。

⑸如果在投标截止时间后的投标有效期内撤回投标或者有其他违约行为，我们的投标保证金可被贵方全部没收。

⑹同意向贵方提供贵方可能要求的与本投标有关的任何数据或资料。

⑺我们完全理解贵方不一定要接受最低报价的投标人为中标人。

与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：                                 邮政编码：

电话、传真：

开户名称：

开户银行：

帐号：

法定代表人或委托代理人签名：

投标人盖公章：

日期：

2、     分标  投标报价表格式

| 项号 | 货物名称 | 数量 ① | 货物全称、品牌 生产厂家及国别 | 型号规格、技术参数、 性能配置 | 单价 ② | 单项合价 （元） ③=①×② | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |
| 总报价（人民币大写）： （￥ 元） |  |  |  |  |  |  |  |
| 交付使用期： |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：投标报价应为人民币含税全包价，指货物、随配附件、备品备件、工具、货物运抵指定交货地点的各种费用、安装、检验验收、售后服务、税金及其它所有成本费用的总和。 |  |  |  |  |  |  |  |

投标人盖公章：

法定代表人或委托代理人签字：

日期：

3、投标保证金缴纳证明（复印件）

4、投标人资格证明文件

（投标人按投标须知第12条要求提供）

5．法人授权委托书格式

兹授权      同志为我方参加               项目招标（采购编号：KWBD2G2015075）投标代理人，其代理权限为：

代理期限从    年    月   日至    年    月    日止

委托单位：              （章）        法定代表人：         （签字或盖法人章）

签发日期：    年      月     日

附：1、代理人工作单位：                       职务：

身份证号码：                           性别：           年龄：

2、委托人企业法人营业执照号码：

地址：                                 经济性质：

注册资金：                             经营方式：

经营范围：

说明：

1、法人授权委托书所签发的代理期限必须涵盖代理人所有签字为有效的时间。

2、委托书内容填写要明确，文字要工整清楚，涂改无效。

3、委托书不得转借、转让，不得买卖。

代理人根据授权范围，以委托单位的名义签订合同，并将此委托书提交给对方作为合同附件。

6.投标货物合格的证明文件

（投标人按投标须知第13条要求提供）

7．售后服务承诺书格式

（由投标人就《采购项目内容及要求》售后服务及要求分别自行填写）

投标人签字（盖章）：

日期：

二、技术部分

1、    分标 技术规格响应表

| 项号 | 货物名称 | 招标要求 | 投标技术规格 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：

- 投标技术规格由投标人按照招标文件采购项目内容及要求对应的技术参数及性能进行填写。

- 此表投标技术规格与投标报价表和产品检验报告证书的技术指标不符的，以产品检验报告证书的技术指标为准。

- 投标技术规格与招标要求相同的为无偏离，投标技术规格高于招标要求的为正偏离，低于招标要求的为负偏离。

投标人签字（盖章）：

日期：

2、技术文件

三、其他

- 评标办法

- 评标办法及评分标准

一、评标原则

(一)评委构成：本招标采购项目的评委分别由随机抽取的专家、采购单位代表共五人构成，其中专家人数不少于成员总数的三分之二。

（二）评标方式：以封闭方式进行评标。评标全过程中不允许投标人与评委之间有可能影响到评标结果公正性的会面与谈话，以体现公平、公正的基本原则。

（三）评标时，评标委员会认为排在前面的中标候选供应商的报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，应要求其在评标委员会规定的时间内提供书面文件予以解释说明，并提交相关有效证明材料，否则，评标委员会可以取消该投标人的中标候选资格，按顺序排在后面的中标候选供应商递补，以此类推。

本项目评标办法采用综合评分法，对投标人的投标价格、货物综合性能、质量、售后服务、信誉业绩等方面按百分制进行评分（按四舍五入取百分位两位小数）。

二、评定方法

（一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。

（二）计分办法（按四舍五入取至百分位）：

1.价格分…………………………………………………………………………………………………40分

2、技术分…………………………………………………………………………………………………36分

（1）设备品牌分          （满分12分）

一档：一般品牌得0.1～4分；

二档：著名品牌得4.1～12分。

(2) 货物技术性能配置分  (满分24分)

一档：投标产品技术参数、性能指标及配置部分非实质性指标不满足招标文件要求的0.1～4分；

二档：设备技术参数、性能指标及配置满足于招标文件且评标时被评标委员会评定为良好的4.1～10分；

三档：设备技术参数、性能指标及配置优于招标文件且评标时被评标委员会评定为优秀的10.1～24分。

3、财务状况分……………………………………………………………………………………………2分

以投标人2013年或2014年经第三方具备审计资质的机构出具的财务报表进行评价，财务状况良好的得2分；一般的得1分；差的或者不提供得0分。

4、业绩及信誉分………………………………………………………………………………………… 7分

（1）投标人或投标产品生产厂家获得ISO9001及ISO14001质量管理体系认证的，每项得0.5分，满分1分；

（2）投标设备的制造商须至少具有一个在中国境内成功运行满两年，同类型设备成功案例（提供供货合同有效扫描件、最终用户出具的设备运行良好的证明材料、用户联系方式等，证明材料须加盖用户单位公章。截标时提交原件验证，否则不予计分）。每项得1分。（满分3分）

（3）投标人自2013年以来获得的省级或以上有关部门颁发的与企业生产经营相关的各种荣（信）誉奖项证书（复印件同时加盖单位公章），每项1分。（满分2分）

5、售后服务分………………………………………………………………………………………………15分

(1)投标人的售后服务承诺、服务体系及措施、响应时间、售后维护方式、售后保障能力等方面综合评定为一般的0.1～5分；良好的5.1～10分；（满分10分）

(2)投标产品在满足基本保修期后，承诺免费保修期每延长半年增加1分（满分5分）。

（三）总得分=1+2+3+4+5。

三、中标候选人推荐原则

评标委员会将根据得分由高到低排列次序（得分相同时，以投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列）并推荐中标候选供应商。采购人应当确定评标委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人,其余以此类推。